ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ УСТРОЙСТВА ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ОРИОН» МОДЕЛЕЙ: АЛЬФА, ДЕЛЬТА, ОМЕГА
Условное обозначение:
УПП-0,6-ОРИОН АЛЬФА-У1-ТУ 4854-001-04688269-20161 
УПП-1,2-ОРИОН ДЕЛЬТА-У1-ТУ 4854-001-04688269-2016 
УПП-1,1-ОРИОН ОМЕГА-У1-ТУ 4854-001-04688269-2016
Код ТН ВЭД:  3813 000 000
Требование к продукции:
 - Область применения: для тушения пожаров классов А, В, С и Е. 
НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ для тушения пожаров класса D (металлы и материалы, горящие без доступа воздуха).
- Устройство представляет собой пенопластовый корпус, заполненный огнетушащим порошком. Две группы огнепроводных шнуров ведут к газогенерирующему устройству, расположенному внутри корпуса. Группы шнуров проходят по всем сторонам корпуса, что при любом его положении обеспечивает незамедлительное срабатывание устройства при контакте с огнем. Каждая группа содержит по пять огнепроводных шнуров. В целях защиты устройства и огнепроводных шнуров от влаги и случайных внешних повреждений корпус устройства и огнепроводные шнуры изолированы в три слоя термоусадочной поливинилхлоридной пленкой. 
- Для установки на вертикальную поверхность, используется металлическое крепление, идущее в комплекте для всех моделей.
- Технические характеристики:
	Наименование параметра
	Ед.изм
	характеристики

	
	
	Орион Альфа
	Орион Дельта
	Орион Омега

	Масса ОТВ
	кг
	0,63±0,03
	1,25±0,06
	1,12±0,06

	Масса заряженного модуля
	кг
	0,67±0,03
	1,30±0,06
	1,17±0,06

	Габаритные размеры
	мм
	120x80x120
	125х125х125
	Ø150

	Объем ОТВ
	см3
	535±2
	1034±2
	1074±2

	Гранулометрический состав ОТВ
	мм / % масс
	0,250-0,125 / 4,0±3,0 
0,125-0,063 / 16,0±6,0 
0,063-0,040 / 18,0±6,0
<0,040 / ≥55,0

	Огнетушащая способность (очаг пожара по типу «класс В»)
	
	1В
	1В
	1В

	Огнетушащая способность (очаг пожара по типу «класс А»)
	
	1,12 кв. м 
	1,46 кв. м
	1,46 кв. м

	Огнетушащий порошок
	
	Орион АВС 75

	Время срабатывания
	сек.
	≤ 3 сек. непрерывного контакта с огнем

	Уровень шума
	dB
	≤ 115

	Температурный режим эксплуатации от
	°C
	-50 до +90

	Гарантийный срок со дня продажи
	лет
	5


	Срок службы со дня изготовления
	лет
	10

	Допускается хранение в упакованном виде на стеллажах в крытых неотапливаемых складских помещениях при температуре
	

°C
	
-50 до +90

	Дата производства партии, не старше
	мес
	12


- Комплектация: индивидуальная упаковка, паспорт, настенное крепление/подставка, наклейка, крепежные саморезы
- Упаковка: групповая коробка из 5-ти слойного картона вместимостью 12 индивидуальных устройств, упакованных в самосборную картонную коробку.
- Маркировка: каждая единица упаковки должна иметь четкую, несмываемую маркировку на русском языке, содержащую: наименование продукции, наименование и адрес изготовителя, наименование и адрес Поставщика в ЕАЭС, дата изготовления (число, месяц, год), срок годности, знаки соответствия (ЕАС), массу заряженного модуля, массу ОТВ, время до срабатывания, уровень шума dB, температурный режим хранения и применения,   класс пожаров, предупреждающие надписи, краткая инструкция по применению и хранению, маркировочный штрих-код с информацией о товаре. 

Требования к документации:
- Паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке.
- На огнетушащий порошок: Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия), Сертификат соответствия: ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности пожаротушения» (копия).



